Prováděcí projektová dokumentace

Varovný a informační systém před povodněmi

Technická zpráva

Město Lanškroun

Listopad 2014

Prováděcí projektová dokumentace

| Objednatel : | Městský úřad Lanškroun nám. J. M. Marků 5 -Vnitřní Město 463 46 Lanškroun | tel. 0420 465 385 111 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel : | MASTER IT Technologies, a.s. Výstavní 1928/9 Ostrava-Moravská Ostrava 702 00 | tel.: 552 321 450 |
| Vypracoval : | Daniel Šárovec | tel: 603 855 067 |
| Schválil : | Rostislav Opach | tel: 605 844 401 |
| Revize : | A | dne: 20.11.2014 |

OBSAH

1	Průvodní zpráva	4

1.1	Úvodní zpráva	4

1.2	Výchozí podklady	4

1.3	Údaje o provozních podmínkách	4

1.3.1	Napěťová soustava	4

1.3.2	Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí	4

1.3.3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	5

1.3.4	Vlivy na životní prostředí	5

2	Technická zpráva	6

2.1	ÚVOD	6

2.1.1	Popis varovného a informačního systému	6

2.2	VYSÍLACÍ část systému	7

2.2.1	Vysílací pracoviště	7

2.2.2	Technické parametry vysílacího pracoviště	7

2.2.3	Technické požadavky odbavovacího pracoviště	8

2.2.4	Technické parametry softwarové aplikace	9

2.2.5	Instalace vzdáleného pracoviště sw klient	10

2.2.6	Instalace vysílacího pracoviště	10

2.2.6.1	Instalace kabelové trasy vysílacího pracoviště	10

2.2.6.2	Instalace antén	10

2.2.7	Vysílací kmitočet a zeměpisná poloha antény VP	10

2.2.8	Instalace sirén	10

2.2.8.1	Instalace sirény S1	10

2.2.8.2	Instalace sirény S2	11

2.3	Přijímací část systému	11

2.3.1	Technické parametry koncových prvků ozvučení	11

2.3.2	Bezdrátové hlásiče	11

2.3.2.1	Instalace reproduktorů	12

2.3.2.2	Instalace bezdrátových hlásičů	12

2.3.3	Koncové prvky měření	12

2.3.4	Technické parametry koncových prvků měření	12

2.3.4.1	Instalace komunikačních jednotek integrovaných  hladinoměrů	13

2.3.4.2	Nastavení zařízení a funkční testy	13

2.3.5	Nastavení na vysílací části	13

2.3.6	Nastavení na přijímací části	13

3	Závěr	13

- Průvodní zpráva

  - Úvodní zpráva

Projektová dokumentace Varovný a informační systém před povodněmi pro město Lanškroun byla zpracována v podmínkách prováděcí projektové dokumentace.

Tato dokumentace se zabývá konkrétním řešením protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku ze sytému LVS, až po vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům. Tento systém bude také zapojen do systému Jednotného varování a vyrozumění Pardubického kraje.

V projektu je zohledněno posouzení podmínek, a to na základě projekčního průzkumu terénu provedeného v říjnu a listopadu 2014. Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu s popisem provedení, obrazovou přílohu, kde je názorný a detailní popis umístění zařízení, dále mapy jednotlivých lokalit se zakreslením vysílacích a přijímacích částí systému a výkaz výměr s popisem prací. Dále jsou předmětem dokumentace konstrukční výkresy s názorným umístěním a propojením prvků systému. Případné další detailní výkresy budou předmětem dílenské dokumentace.

  - Výchozí podklady

Tato projektová dokumentace byla zpracována, na základě následujících podkladů:

- projekčního průzkumu provedeného v říjnu a listopadu 2014,

- doplňujících informací a požadavků ze strany objednatele,

- platných právních předpisů a norem:

- ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov - Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska; účinnost od 02.2003 a změn následujících Z1 z 5.2009,

- ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem; účinnost od 8.2007

- ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód); účinnost od 11.1993 + Z1 z 4.2001,

- ČSN EN 62 305-1 až 4 – soubor norem ochrany před bleskem.

  - Údaje o provozních podmínkách

    - Napěťová soustava

- 1+N+PE 230V/50Hz TN-C-S

- slaboproudé systémy - 12VDC, 24VDC

    - Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí

Dle ČSN 33 2000-4-41 Elektrická zařízení, edice 2 - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím následovně:

a) Ochrana živých částí:

-  krytím, izolací

b) Ochrana neživých částí:

-  automatickým odpojením od zdroje, dvojitou izolací, SELV.

    - Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Všechna zařízení jsou provedena v souladu s ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, účinnost od 1.2003 + Z1 z  5.2009 a ČSN EN 61000-5-7 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 5-7: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů – Stupně ochrany kryty proti elektromagnetickým rušením, účinná od 12.2001, tak aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebyla vystavena nežádoucím vlivům jiných zařízení. Zařízení jsou odolná proti el. rušení z okolního prostředí, el. sítě a proti VF rušení. Z důvodu zlepšení vlastností přenosů a je doporučováno ukládání kabelů po svazcích při dodržení všech norem a zvyklostí.

    - Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické předpisy a normy a nemají nežádoucí vliv na okolní životní prostředí. Odpady vzniklé během výstavby budou tříděny podle druhů a likvidovány předepsaným způsobem dle „Zákona o odpadech“, vyhl. 381/2001Sb.

- Technická zpráva

  - ÚVOD

Tato dokumentace je řešena na základě požadavku objednatele, jako stupeň dokumentace pro provádění stavby v případu řešení protipovodňového opatření. Cílem je dodávka a montáž systému a jeho oživení a to na základě stanovení technických podmínek dle bodů viz kapitola „Výchozí podklady“ kap. 1.2.

    - Popis varovného a informačního systému

Varovný a informační systém slouží k současnému zvukovému vyrozumění obyvatelstva dané lokality. Hlavní částí systému je elektronická siréna, několik bezdrátových hlásičů s reproduktory, integrované čidla vodní hladiny, rozmístěných v dané lokalitě. K přenosu signálu bude využíván jeden individuální kmitočet v pásmu 80 MHz, na který udělil Český telekomunikační ústav individuální oprávnění.

Systém bude ovládat:

- Bezdrátové obousměrné hlásiče s reproduktory,

- Elektronické sirény,

- Komunikační moduly pro integraci hladinoměrů.

Systém umožňuje napojení na informační kanály:

- Kanál JSVV CAS

- kanál GSM (pro možnost provedení hlášení z  mobilního telefonu),

- kanál LVS

.

Hlášení bude možné uskutečnit:

- z řídícího pracoviště pomocí PC, z mikrofonu,

- z mobilního telefonu GSM,

- ze vzdáleného pracoviště.

  - VYSÍLACÍ část systému

    - Vysílací pracoviště

Vysílací pracoviště se skládá z vysílací skříně a softwaru pro instalaci do počítačové stanice, ze které se celý systém ovládá, komunikace probíhá po datové komunikační sériové lince RS 232.

Zařízení bude možné využívat ve dvou vysílacích režimech. Pro  tzv. přímé “ON LINE“ vysílání nebo pro vysílání předem připravených zpráv z programu (záznamu) počítače. SW a HW vybavení počítače umožňuje připojení vstupních a výstupních zařízení – mikrofonu, odposlechových reproduktorů, externích zdrojů signálů (CD přehrávač, tuner, apd.), datových a zvukových signálů ze skříně vysílače. SW vybavení PC využívá pro připojení externích zařízení, zajišťujících vysílání a přípravu hlášení (mikrofon a reproduktory k odposlechu), vestavěnou zvukovou kartu.

Programové vybavení varovného systému v PC umožňuje libovolné časové nastavení hlášení a mixování mluveného slova a hudby, stejně jako u klasických mixážních pultů nebo rozhlasových ústředen. Systém umožňuje vytváření nezávislých skupin příjemců hlášení a provádění kombinace cílových hlášení.

Skříň vysílače s technologickým zařízením  bude zálohována proti výpadku el. energie na dobu mim. 72 hod. a v případě krizové situace lze využít vestavěného ručního mikrofonu pro přímé hlášení z vysílací skříně.

PC a poslechové reproduktory budou napájeny ze síťových zásuvek 230V/16A, připravených pro napájení datových zařízení.

    - Technické parametry vysílacího pracoviště

- Vysílání přímo mluveného hlášení pro obyvatele,

- Vysílání relací pro obyvatele,

- Napojení na jednotný systém varování a vyrozumění JSVV,

- Napojení na GSM bránu a telefonní prostup.

- Napojení na LVS.

Vzhledem k varovné funkci je VIS zabezpečený před vstupem neoprávněných osob do ovládání a na ochranu před zneužitím v době aktivovaného i neaktivovaného provozu.

Systém umožňuje provedení přímého nouzového hlášení i prostřednictvím GSM telefonu. Vstup do systému přes telefon musí je chráněn vstupním kódem. Uživatel má možnost volby individuální, skupinové nebo generální adresy bezdrátového hlásiče (prvku), na které chce směrovat hlášení. Každý vstup do systému prostřednictvím GSM nebo VTS telefonu je za běžných podmínek v systému evidován. Před hlasovým prostupem z GSM telefonu je zajištěna možnost automatické reprodukce úvodní znělky.

Řídící pracoviště s rádiovou ústřednou je nezávislé na řídícím počítači i v případě jeho výpadku tak, aby bylo možné:

- odvysílat hlášení přímo z lokálního mikrofonu,

- vstoupit z celostátního Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV),

- vstoupit do systému přes GSM síť,

- připojit externí zdroje audio signálu.

Systém umožňuje připojit vzdálenou stanici (vzdálené pracoviště) pomocí datové sítě.

Vysílací pracoviště včetně ovládací SW aplikace umožňuje:

- aktivaci obousměrných akustických jednotek resp. hlásičů (ale i jiných radiových ovládacích jednotek) a jejich prostřednictvím předávat varovnou informaci, popřípadě další telemetrické informace a naměřené veličiny,

- přehledné zobrazení informací o zpětné diagnostice a stavu akustických jednotek (minimálně provozuschopnost, stav napájení, aktuální kapacitu záložního akumulátoru resp. stav nabití, stav aktivace/deaktivace koncového zesilovače, výsledky testu kapacity baterie a signalizaci otevření víka hlásiče (ochrana zařízení při pokusu o zcizení jednotky),

- zobrazení provozního stavu akustických jednotek z vybrané lokality na mapovém podkladu prostřednictvím webového prohlížeče například v intranetu města,

- pomocí webového rozhraní je možné ovládání celého systému, zjištění seznamu a stavu koncových bodů a zjištění diagnostických stavů řídícího pracoviště

- provedení nouzového hlášení – bez ovládacího počítače (v souladu s technickými požadavky kladenými na koncové prvky napojované do JSVV),

- prostřednictvím SW aplikace zobrazovat stav a provozuschopnost obousměrných jednotek v mapovém podkladu.

- Systém umožňuje automatické odesílání varovných SMS zpráv z řídící aplikace varovného systému na přednastavené skupiny osob při dosažení SPA1-3.

- Systém umožňuje automatické generování SMS zprávy na uživatele systému pokud bude aktivován povel z JSVV komunikační jednotky.

- Vysílací pracoviště včetně řídícího a monitorovacího serveru bude zálohované elektrocentrálou. Napojení elektrocentrály není předmětem projektů, zajistí objednatel.

    - Technické požadavky odbavovacího pracoviště

K ovládání systému budou dodány serverový počítač, který splňují následující doporučenou minimální konfiguraci:

* Intel Xeon 2.2GHz/4-core/80W/10MB,

* RAM 8GB, HDD 2x500GB RAID 0/1,

* zvukova karta, 4xUSB, GPU,

* LAN 1000Mb,

* monitor minimalne 22’’,

* Windows 2008 Server R2

K řídícímu PC budou připojeny reproduktory, stojánkový mikrofon s předzesilovačem a ovládacím tlačítkem a LCD monitor s minimálními požadavky:

* min. 22" širokoúhlý LCD monitor,

* poměr stran 16:9 matná obrazovka,

* Fulll HD min rozlišení 1920 x 1080 bodů,

* doba odezvy min. 6ms, * úhly pohledu 170°/160°, * DVI-D, VGA.

    - Technické parametry softwarové aplikace

- Vytváření si vlastních rozhlasových relací ze záznamů a jejich ukládání na pevný disk HDD či jiná úložiště pro případné periodické odvysílání.

- Okamžité odvysílání jednotlivých zaznamenaných relací.

- Vytváření časového plánu automatického vysílání připravených relací.

- Adresovatelnost vysílání od nejnižší úrovně představující jednu akustickou jednotku (bezdrátový hlásič) až na skupinu akustických jednotek (bezdrátových hlásičů).

- Spuštění varovných signálů dle standardizovaných požadavků HZS ČR.

- Možnost odesílání krátkých textových zpráv SMS z ovládací aplikace na jedno konkrétní číslo nebo zvolenou skupinu čísel.

- Ovládací aplikace VIS umožňuje výběr bezdrátových hlásičů nebo skupin bezdrátových hlásičů z mapového podkladu. Je kladen důraz na přehlednost a jednoduchost ovládání systému.

- Aplikace zaznamenává historii veškerých stavů v minimálním rozsahu: datum, čas, uživatel, činnost s možností filtrace údajů.

- Ovládací SW aplikace nabízeného řešení komunikuje s aplikacemi digitálních povodňových plánu (dPP) pro účely integrace, pomoci webových komunikačních protokolu. Minimální rozsah této integrace je zobrazení výšky vodní hladiny a diagnostiky obousměrných bezdrátových hlásičů a hladinoměrů pomoci hypertextových odkazu v internetovém prohlížeči na webové stránce.

- Ovládací aplikace umožňuje nastavení periodické diagnostiky koncových prvků varování (obousměrných bezdrátových hlásičů).

- Systém odesílání krátkých textových zpráv SMS umožňuje předdefinovat minimálně 20 skupin čísel pro odeslání zprávy.

- Systém SMS umožňuje záznam historie odesílaných SMS zpráv a doručenek v ovládací aplikaci s možností filtrace údajů.

- Ovládací aplikace zobrazuje diagnostiku čidel a bezdrátových hlásičů v mapě, včetně všech parametrů, hodnota výšky vodní hladiny, funkční/nefunkční stav, provoz z baterii, hodnota napětí . Je požadovaná barevná odlišitelnost jednotlivých stavů.

- Ovládací SW aplikace zobrazuje stav obousměrných jednotek i obousměrných jednotek měření hladin z vybrané lokality na mapovém podkladu i ve webovém prostředí – www prohlížeči.

- Integrace stávajících vodních profilů ČHMÚ.

- Systém automaticky odesílá SMS zprávy ze systému na přednastavené skupiny adresátů při těchto událostech:

  - Překročení SPA s uvedením v SMS konkrétního čidla a výšky hladiny

  - Vyhlášení poplachu systému VIS od JSVV

  - Vyhlášení relace ze systému VIS

  - Napadením, zcizením či otevřením víka akustické jednotky – hlásiče

  - Napadením, zcizením, přerušením vedení k měřícímu čidlu či otevřením víka akustické jednotky – hlásiče.

  - Při poklesu velikosti napájecího napětí baterie konkrétní obousměrné jednotky pod nastavenou hodnotu s uvedením, o kterou jednotku se jedná.

    - Instalace vzdáleného pracoviště sw klient

V rámci tohoto projektu budou vybudovány čtyři vzdálené sw klienty. Vzdálený klient umožňuje, pomoci MAN sítě města plnohodnotné ovládání varovného informačního systému. Vzdálení klienti včetně PC stanic budou instalované na jednotlivých odborech města. O umístnění rozhodne objednatel.

    - Instalace vysílacího pracoviště

Skříň vysílače bude umístěna na půdě budovy MÚ ná náměstí J.M. Marků 8. Instalace bude provedena na obvodové stěně vedle nově instalované skříně sirény. S ovládací skříní bude propojen modul GSM, který bude umístěný z vrchu skříně. Pod vysílací skříní bude umístěn samostatně stojící rack ve kterém bude umístěný řídící server včetně monitoru a ovládacích prvků. Řídící server bude propojené pomocí UTP kabelu s místní sítí LAN. UTP kabel bude veden v instalační chráničce od racku k stropnímu průrazu a dále do kanceláře a do stávajícího racku, kde bude připojen do sítě LAN. V prostoru kanceláře bude kabel veden v instalační liště. Řídící server bude zálohován UPS. V případě nouze lze vysílací pracoviště včetně serveru zálohovat pomoci dodané elektocenrály.

      - Instalace kabelové trasy vysílacího pracoviště

Kabelová trasa koaxiálních kabelů bude vedena od vysílací skříně v chráničce po trámech k anténám.

Napájecí dva kabely (pro vysílací skříň, rack) 3x CYKY-J 1,5 povedou ze stávající rozvodnice, kde je zakončen stávající původní 3f kabel sirény,  do racku s umístěným PC systému. Ve stávající rozvodnici budou napojeny přes svorkovnici acidur na stávající kabel. V rozvaděči v přízemí bude 3f jistič vyměněn za tři jednofázové pro jištění každé žíly kabelu zvlášť. Třetí žíla bude využita pro napájení sirény.

      - Instalace antén

Anténa BMIS a JSVV (antény pro vysílání k hlásičům a pro příjem jednotného varovného signálu z HZS) budou umístěny na novém výložníku stávajícího anténního stožáru. Antény budou opatřeny bleskojistkou proti atmosferickým výbojům.

    - Vysílací kmitočet a zeměpisná poloha antény VP

Vysílací kmitočet bude privátního charakteru na frekvencích dle ČTÚ na základě radiového projektu.

    - Instalace sirén

Sirény budou připojeny do systému JSVV pomoci obousměrné komunikační jednotky s přenosem diagnostiky na HZS, zároveň bude možné sirény vzdáleně ovládat a diagnostikovat pomoci rádiové sítě VIS z obslužné aplikace. K sirénám budou instalované 3 kusy komunikačních antén ( 1x BMIS, 1x JSVV, 1x MSKP).

      - Instalace sirény S1

Elektronická siréna o výkonu 1500W bude umístěna na novém stožáru. Sávající dvě rotační sirény budou demontovány. Na novém stožáru budou přichyceny horny sirény a tři antény. Rozměr stožáru včetně úchytů je součástí výkresové dokumentace. Kabely od hornů a antén budou prostupovat střechou k ovládací skříni, která bude umístěna na obvodové zdi vedle nově instalované vysílací skříni.

Napájení sirény bude využito ze stávajícího přívodu. V případě napájení dojde k výměně jističe v hlavním rozvaděči za jednofázový. Pro manipulaci se sirénou je nutné využití jeřábu nebo plošiny, která má dosah min 28m.

      - Instalace sirény S2

Elektronická siréna s výkonem 750W bude umístěna na stávajícím stožáru (trojnožce), který bude staticky upraven přiděláním dlaždic na jednotlivé stojny stožáru. Stávající rotační siréna bude demontována a na místo příruby bude přichycen nový kus stožáru s namontovanými horny. Ovládací skříň sirény bude v místě stávající spínací skříňky. Napájení bude využito stávající s výměnou jističe v hlavním rozvaděči. Stávající stožár (trojnožka) bude protikorozně ošetřena nátěrem. Na sirénním stožáru budou tři antény (BMIS, JSVV, MSKP).

  - Přijímací část systému

    - Technické parametry koncových prvků ozvučení

- Systém je založen na radiově řízených akustických jednotkách, obousměrných bezdrátových hlásičích. Venkovní bezdrátové hlásiče budou sloužit k ozvučení veřejných venkovních prostor.

- Diagnostické informace a alarmové stavy obousměrných bezdrátových hlásičů budou zobrazeny v ovládací aplikaci VIS v rozsahu funkčnosti řídící a zdrojové části. Informace budou obsahovat čísla (adresy) bezdrátových hlásičů a typ závady nebo přehled stavu.

- Pro optimalizaci ozvučení daného prostoru umožňuje bezdrátový hlásič dálkové ovládání hlasitosti, každý hlásič zvlášť pomoci rádiové sítě z odbavovacího pracoviště.

- Obousměrný bezdrátový hlásič umožňuje dálkovou diagnostiku akumulátoru formou zátěžového testu.

- Obousměrné hlásiče umožňují připojit minimálně jeden analogovy nebo digitální vstup (pro připojení čidla výšky vodní hladiny).

- U obousměrných hlásičů je zabezpečení proti neoprávněnému manipulování s hlásičem, tak, že hlásič bude elektronicky zabezpečen proti vniknutí pachatele. V případě odcizeni, nebo otevření bude okamžitě generována alarmová zprava do řídící aplikace, SMS zpráva na uživatele systému a zároveň dojde ke zpuštění akustického poplachu na uvedeném hlásiči a přednastavené alarmové hlasové relace.

- U obousměrných hlásičů je funkce uložení stavu poslední aktivace hlásiče. To znamená, že po aktivaci hlásiče v režimu hlášení je ve vnitřní paměti hlásiče uložena informace, že hlásič je skutečně aktivní. Tato informace je uložená v paměti hlásiče do doby prvního přečtení stavu jednotky po provedení hlášení.

    - Bezdrátové hlásiče

Bezdrátový hlásič se skládá z vodotěsného kontejneru obsahující BMIS přijímač, vysílač, vysílací antény a reproduktorů. Kontejner obsahuje zásuvné desky s elektronikou a záložní akumulátor pro případ výpadku el. proudu. Po demodulaci signálu v přijímači je signál zesílen do dvou kanálů 2x40 W, ke kterým lze připojit takový počet reproduktorů s ohledem na maximální výkon zesilovače a kapacitu baterie, doporučený standard je maximálně 4 ks po 15W. Vysokofrekvenční výkon obousměrných hlásičů je max. 4W.

Bezdrátové hlásiče jsou obousměrné jednotky opatřené vysílací a přijímacím modulem a modulem zesilovače. Celá tato jednotka díky obousměrnému provozu zajišťuje přenos diagnostiky na vysílací pracoviště. Přehledný seznam všech hlásičů, jejich označení, způsob instalace a počet reproduktorů zobrazuje tabulka Evidenční list koncových prvků systému.

      - Instalace reproduktorů

Reproduktory budou připevněny pomocí ocelových spon a pásků s galvanickou ochranou, pomocí upínacích kleští ke sloupu VO nebo VO s NN. V případě instalace dvou až čtyř reproduktorů se použije pouze jedna páska, kterou se postupně protáhnou jednotlivé držáky s reproduktory. Reproduktory budou umístěny ve výšce cca 4 m, pokud to dovoluje konstrukční výška sloupu.

      - Instalace bezdrátových hlásičů

Bezdrátové hlásiče budou připevněny obdobným způsobem jako reproduktory s tím rozdílem, že pásky budou protaženy přes speciální ocelové držáky s galvanickou ochranou. Tyto držáky budou přišroubovány ke skřínce bezdrátového hlásiče. Hlásič se umístí pod reproduktory do výšky cca 3 m nad zemí, pokud to umožňuje konstrukční výška sloupu. Kabely k reproduktorům jsou vyvedeny z průchodky hlásiče a budou stahovacími řemínky přichyceny ke sloupu.

Při napájení bezdrátového hlásiče na betonovém NN nebo dřevěném sloupu VO je bezdrátový hlásič napájen z nadzemního vedení pro veřejné osvětlení.

Instalace se provede podle výkresové dokumentace. K napojení na nadzemní vedení se použije kabel CYKY 3(J)x2,5. Vodiče kabelu budou k vedení připojeny pomocí speciálních síťových svorek, které zajistí přechod mezi AL lanem a Cu drátem. Kabel se přichytí ke sloupu stahovacími řemínky a je zakončen v jistící skříňce s pojistkou 6A. Za jistící skříňkou se použije kabel CYKY 3(J)x1,5, který se připevní k napájecím svorkám bezdrátového hlásiče.

Instalace napájení v případě umístění bezdrátového hlásiče na sloup VO bude provedena z pojistkové patice VO sloupu, kde bude přidána zemnící a pracovní svorka s pojistkou pro ochranu hlásiče. Tam kde je to možné, bude napájecí kabel veden od svorek k hlásiči vnitřkem sloupu přes průchodky a  kde to možné není (betonové VO) bude kabel veden po povrchu sloupu.

    - Koncové prvky měření

    - Technické parametry koncových prvků měření

V rámci projektu na výstavbu varovný a informační systém města Lanškroun budou integrované koncové prvky měření hladinoměry Dolní Třešňovec a Albrechtice, které jsou předmětem druhé části projektu LVS. Detailní popis projektu LVS je předmětem prováděcí projektové dokumentace LVS.

Informace z koncových prvků měření hladinoměry Dolní Třešňovec a Albrechtice budou bezdrátově přeneseny na řídící pracoviště a následně zobrazeny v ovládací aplikaci. Komunikační jednotka je zabezpečené proti odcizení ochranným Tamperem s vyhlášením alarmu na řídící pracoviště, zasláním SMS zprávy na uživatele systémů a vyhlášením alarmu v případě porušení komunikace mezi čidlem a komunikační jednotkou. Rychlá reakce na získání stavu hladiny – typický čas na získání hladiny je maximálně do 3 sekund od zadání požadavku. Komunikační jednotka hladinoměru bude umožňovat, aby v případě poklesu napětí akumulátoru pod definovanou mez byla okamžitě generovaná SMS zprava na uživatele systému o této skutečnosti.

      - Instalace komunikačních jednotek integrovaných  hladinoměrů

Komunikační a integrační jednotka pro hladinoměr bude instalovaná na sloupu NN s VO, umístěného v blízkosti hladinoměru. Napájení bude ze sloupu NN s VO. Trasa kabelu bude vedena po mostní konstrukci a dále zemí ke sloupu. Od čidla k vyhodnocovací jednotce povede datový stíněný kabel 2x0,5. Komunikace s řídícím pracovištěm bude bezdrátová na pracovním kmitočtu VIS.

      - Nastavení zařízení a funkční testy

Na instalovaném zařízení budou provedeny následující oživovací práce:

- kontrola nastavení vysílacího kmitočtu,

- kontrola naladění vysílací antény,

- ověření vysílací úrovně vysílače,

- přezkoušení základních funkcí ústředny,

- začlenění koncových prvků do přijímacích skupin,

- kontrola diagnostiky všech obousměrných prvků,

- nastavení hlasitosti bezdrátového hlásiče,

- kontrola funkčnosti přenášení stavů z LVS,

- kontrola funkce sirén,

- kontrola připojení JSVV,

    - Nastavení na vysílací části

Na vysílací části bude nastaven a předveden ovládací program systému. To zahrnuje nastavení skupin dle požadavku objednatele. Dále to zahrnuje seřízení hlasitosti reproduktorů s ohledem na správné akustické vykrytí daného místa, na požadavky objednatele a na platné hygienické normy.

    - Nastavení na přijímací části

Bude provedeno nastavení adresy bezdrátového hlásiče, pomocí níž je hlásič jednoznačně určen a může být samostatně ovládán. Adresa také obsahuje informaci o příslušnosti hlásiče k dané skupině hlásičů.

- Závěr

Dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě dostupných informací v době jejího zpracování projektu. Byly zohledněny veškeré dostupné podklady uvedené v bodě 1.2 této technické zprávy.

Požadavky na zadavatele:

Městský úřad Lanškroun si zajistí:

- seznam tel. čísel členů povodňové komise,

- připojení serverového počítače do lokální sítě a internetu,

- výchozí elektrické revize a revize bleskosvodů dotčených přípojek NN a objektů,

- SIM kartu do GSM brány,

- Umístnění vzdálených klientů,

- Upřesní počet a typ elektrocentrál.