## Rozpocet_MaR
Investor: |  | Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o.
Akce: |  | Modernizace plynové teplovodní kotelny, ulice Vančurova, Lanškroun
Objekt: |  | Plynová kotelna, ulice Vančurova, Lanškroun
Část: |  | Měření a regulace
ROZPOČET
Pos. | ks | Typ | Popis | Dodavatel | Jed. cena | Cena celkem
1. Řízení plynového kotle K1
K1 | 1 | kpl | Kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 1000kW, vč automatiky, 400V | strojní
| 1 | ks | Kaskádový modul pro řízení kondenzačních kotlů | strojní
1-YM1 | 1 | ks | Mezipřírubová uzavírací klapka DN125 včetně servopohonu 230V | strojní
1-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
1-ST1 | 1 | ks | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +70 až +140°C, kapilára 1,6 m | MaR |  | 0
| 1 | ks | Mosazná jímka, G3/4, 135mm | MaR |  | 0
1-SP1 | 1 | ks | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 | MaR |  | 0
2. Řízení plynového kotle K2
K2 | 1 | kpl | Kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 1000kW, vč automatiky, 400V | strojní
2-YM1 | 1 | ks | Mezipřírubová uzavírací klapka DN125 včetně servopohonu 230V | strojní
2-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
2-ST1 | 1 | ks | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +70 až +140°C, kapilára 1,6 m | MaR |  | 0
| 1 | ks | Mosazná jímka, G3/4, 135mm | MaR |  | 0
2-SP1 | 1 | ks | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 | MaR |  | 0
3. Řízení plynového kotle K3
K3 | 1 | kpl | Kondenzační kotel o jmenovitém výkonu 1000kW, vč automatiky, 400V | strojní
3-YM1 | 1 | ks | Mezipřírubová uzavírací klapka DN125 včetně servopohonu 230V | strojní
3-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
3-ST1 | 1 | ks | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +70 až +140°C, kapilára 1,6 m | MaR |  | 0
| 1 | ks | Mosazná jímka, G3/4, 135mm | MaR |  | 0
3-SP1 | 1 | ks | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 | MaR |  | 0
4. Řízení kaskády plynových kotlů
4-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení pro venkovní prostředí, IP 65 | MaR |  | 0
4-BT2, 4-BT3 4-BT4 | 3 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
5. Tlak v topném systému
5-BP1 | 1 | ks | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, výstup 4-20mA | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 | MaR |  | 0
6. Ekvitermní regulace teploty topné vody - NOVÉ SÍDLIŠTĚ
6-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
6-BP1 | 1 | ks | Snímač tlakové diference, rozsah 0 až 1,6 bar, výstup 4-20mA | MaR |  | 0
| 1 | ks | Pěticestná ventilová souprava | MaR |  | 0
6-YM1 | 1 | ks | Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac, řízení 0-10V | stávající
6-M1 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 1,5kW; 3,3A | stávající
6-M2 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 3kW; 6,55A | stávající
6-M3 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 2,2kW; 4,45A | stávající
6-FM1 | 1 | ks | Frekvenční měnič 3kW, 400V, IP42 | MaR |  | 0
7. Ekvitermní regulace teploty topné vody - STARÉ SÍDLIŠTĚ
7-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
7-YM1 | 1 | ks | Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac; řízení 0-10V | stávající
7-M1 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 2kW; 3,5A | stávající
7-M2 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 1,55kW; 2,56A | stávající
7-M3 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 2kW; 3,5A | stávající
8. Ekvitermní regulace teploty topné vody - MATEŘSKÁ ŠKOLA
8-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 160mm | MaR |  | 0
8-YM1 | 1 | ks | Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac; řízení 0-10V | stávající
8-M1 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 230V; 400W; 3,3A | stávající
9. Regulace teploty TUV
9-BT1, 9-BT3 9-BT4 | 3 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 100mm | MaR |  | 0
9-BT2 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení do potrubí, vč. jímky 340mm | MaR |  | 0
9-BP1 | 1 | ks | Snímač tlaku, rozsah 0 až 10 bar, výstup 4-20mA | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 - nerez | MaR |  | 0
9-ST1 | 1 | ks | Regulátor teploty kapilárový, rozsah +30 až +90°C, kapilára 1,6 m | MaR |  | 0
| 1 | ks | Nerezová jímka, G3/4, 135mm | MaR |  | 0
9-YM1 | 1 | ks | Trojcestný regulační ventil se servopohonem 24Vac; řízení 0-10V | stávající
9-M1 | 1 | ks | Oběhové čerpadlo, 400V; 1,5kW; 2,75A | stávající
9-M2, 9-M3 | 2 | ks | Nabíjecí čerpadlo, 400V; 360W; 0,74A | stávající
9-M4 | 1 | ks | Cirkulační čerpadlo, 400V; 940W; 1,75A | stávající
9-M5 | 1 | ks | Cirkulační čerpadlo, 400V; 1,71kW; 3,25A | stávající
10. Doplňování topného systému
10-EDS | 1 | kpl | Expanzní automat, vč řídící jednotky s dotykovým ovládáním, 230V | strojní
10-YV1 | 1 | ks | Elektromagnetický ventil, 230V, bez napětí uzavřen | strojní
10-UV | 1 | kpl | Duplexní zařízení pro změkčení vody, 230V | stávající
| 1 | kpl | Zařízení pro demineralizaci vody, včetně sady pro měření tvrdosti vody, 230V | strojní
10-ZS1, 10-ZS2 10-ZS3 | 3 | ks | Zásuvka 230V/16A, IP 44 | MaR |  | 0
10-ZS4 | 1 | ks | Zásuvka 400V/16A, IP 44 | MaR |  | 0
11. Dávkování inhibitoru a biocidu do topného systému
11-UV | 1 | kpl | Zařízení pro dávkování inhibitoru a biocidu, včetně řídící jednotky, 230V | stávající
11-FI1 | 1 | ks | Vodoměr studené vody s impulsním výstupem | strojní
11-ZS1 | 1 | ks | Zásuvka 230V/16A, IP 44 | MaR |  | 0
12. Filtrace topného systému
12-F1 | 1 | kpl | Boční filtr topné vody s ručním proplachem | strojní
12-M1 | 1 | ks | Cirkulační čerpadlo, 230V; 188W; 1,51A | strojní
12-SA1 | 1 | ks | Spínač otočný, 2 polohy, v plastové skříňce, IP42 | MaR |  | 0
13. Teplota v prostoru kotelny
13-BT1 | 1 | ks | Odporový snímač teploty Ni1000/6180, provedení pro vnitřní prostředí, IP 42 | MaR |  | 0
13-M1 | 1 | ks | Axiální ventilátor, 230V | stávající
14. Měření vyrobeného množství tepla
14-PH1 | 1 | kpl | Měřič tepla DN150, Qp=150, příruba, 230V, M-Bus | MaR |  | 0
15. Měření spotřebovaného množství tepla pro ohřev TUV
15-PH1 | 1 | kpl | Měřič tepla DN80, Qp=40, příruba, 230V, M-Bus | MaR |  | 0
16. Měření spotřebovaného množství plynu
16-PQ1 | 1 | kpl | Plynoměr, vč přepočítávače množství plynu, ModBus | investor
| 1 | ks | Zpřístupnění dat a dálkového odečtu | MaR |  | 0
19. Havarijní zabezpečení kotelny
19-ST1 | 1 | ks | Regulátor teploty prostorový, rozsah +20 až +60°C | MaR |  | 0
19-SP1 | 1 | ks | Regulátor tlaku vlnovcový, rozsah 63 až 630 kPa | MaR |  | 0
| 1 | ks | Tlakoměrový zkušební ventil, M20x1,5 | MaR |  | 0
19-SL1 | 1 | ks | Vyhodnocovací ústředna pro sondy zaplavení | MaR |  | 0
| 1 | ks | Snímací elektroda | MaR |  | 0
19-BE1 | 1 | ks | Vyhodnocovací ústředna pro detektory úniku plynů, dvoustupňové vyhodnocení, 230V | MaR |  | 0
19-BE1.1 19-BE1.2 19-BE1.3 | 3 | ks | Detektor hořlavých plynů, 12Vdc | MaR |  | 0
19-BE2 | 1 | ks | Vyhodnocovací ústředna pro detektory úniku plynů, dvoustupňové vyhodnocení, 230V | MaR |  | 0
19-BE2.1 | 1 | ks | Detektor oxidu uhelnatého, 12Vdc | MaR |  | 0
19-SB1, 19-SB2 | 2 | ks | Havarijní tlačítko s aretací, červené, v plastové krabičce, IP42 | MaR |  | 0
19-YV1 | 1 | ks | Havarijní uzávěr plynu, 230V, bez napětí uzavřen | stávající
Rozvaděč MaR DT1
| 1 | kpl | Skříňový rozvaděč, 1x pole 2000x1000x350 (VxŠxH), vč příslušenství | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Kompletní výzbroj rozvaděče (jističe, přepěťové ocharny, stykače, relé, ...) | MaR |  | 0
| 56 | hod | Vnitřní zapojení rozvaděče | MaR |  | 0
Rozvaděč elektro RD1
| 1 | kpl | Skříňový rozvaděč modulový, 72 modulů, nástěnný | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Kompletní výzbroj rozvaděče (jističe, přepěťové ocharny, ...) | MaR |  | 0
| 24 | hod | Vnitřní zapojení komunikační skříňky | MaR |  | 0
Řídící systém
| 1 | kpl | Řídicí systém (24xAI, 40xDI, 8xAO, 24xDO), Webserver, 1xEthernet, 1xRS485, 1xRS232 | MaR |  | 0
| 1 | ks | Ovládací grafický dotykový panel, 10", 1xEthernet, 24Vdc | MaR |  | 0
| 1 | ks | Ethernet switch, 5x10/1000base, 24Vdc | MaR |  | 0
| 1 | ks | Převodník M-Bus/Ethernet, až 20 zařízení M-Bus slave, 24Vdc | MaR |  | 0
| 1 | ks | GSM brána, dual band (900/1800MHz), RS243, 24Vdc | MaR |  | 0
Software
| 75 | DB | Uživatelský SW pro ŘS | MaR |  | 0
| 75 | DB | Uživatelský SW pro ovládací panel | MaR |  | 0
| 75 | DB | Uživatelský SW pro dispečerské pracoviště - vizualizace kotelny | MaR |  | 0
| 14 | ks | Uživatelský SW pro dispečerské pracoviště - vizualizace měřičů tepla | MaR |  | 0
Dispečerské pracoviště
| 1 | kpl | Stolní PC, monitor, klávesnice, myš, tiskárna, … | stávající
| 1 | kpl | Licence pro SW vizualizace, min. 1000 datových bodů | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Licence pro SW vizualizace, M-Bus driver | MaR |  | 0
Montážní materiál
| 20 | m | Kabel CYKY-J 5x10 | MaR |  | 0
| 96 | m | Kabel CYKY-J 5x2,5 | MaR |  | 0
| 12 | m | Kabel CYKY-J 4x2,5 | MaR |  | 0
| 92 | m | Kabel CYKY-J 3x2,5 | MaR |  | 0
| 72 | m | Kabel CYKY-J 5x1,5 | MaR |  | 0
| 300 | m | Kabel CYKY-J 4x1,5 | MaR |  | 0
| 214 | m | Kabel CYKY-J 3x1,5 | MaR |  | 0
| 280 | m | Kabel CYKY-O 3x1,5 | MaR |  | 0
| 30 | m | Kabel CMFM-J 4x1,5 | MaR |  | 0
| 122 | m | Kabel JYTY 4x1 | MaR |  | 0
| 70 | m | Kabel JYTY 2x1 | MaR |  | 0
| 12 | m | Kabel JYStY 4x2x0,8 | MaR |  | 0
| 174 | m | Kabel JYStY 2x2x0,8 | MaR |  | 0
| 696 | m | Kabel JYStY 1x2x0,8 | MaR |  | 0
| 34 | m | Kabel FTP CAT5e | MaR |  | 0
| 80 | m | Vodič CYA 6 ZŽ | MaR |  | 0
| 24 | m | Kabelový žlab 250/100 | MaR |  | 0
| 32 | m | Kabelový žlab 125/50 | MaR |  | 0
| 16 | m | Kabelový žlab 50/50 | MaR |  | 0
| 40 | m | Kabelová lišta PVC 40/25 | MaR |  | 0
| 40 | m | Trubka pevná PVC P25 | MaR |  | 0
| 100 | m | Trubka ohebná monoflex P25 | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Pomocný montážní materiál | MaR |  | 0
Montážní práce
| 2304 | m | Montáž kabeláže | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Montáž nosných částí | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Montáž a připojení přístrojů | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Montáž rozvaděče MaR DT1 (Přesun rozvaděče a instalace na místo) | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Montáž rozvaděče elektro RD1 (Přesun rozvaděče a instalace na místo) | MaR |  | 0
| 96 | hod | Demontáž prvků MaR, včetně rozvaděčů, části kabeláže a nosného materiálu (Demontážní práce budou prováděny dle potřeb jednotlivých etap modernizace kotelny) | MaR |  | 0
Ostatní
| 80 | hod | Oživení a uvedení technologie kotelny do provozu (Oživení a uvedení technologie kotelny do provozu bude prováděno dle potřeb jednotlivých etap modernizace kotelny) | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Zaškolení obsluhy | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Výchozí revize elektro | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Zpracování výrobní projektové dokumentace | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Zpracování dokumentace skutečného provedení | MaR |  | 0
| 1 | kpl | Vedlejší rozpočtové náklady, doprava | MaR |  | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0