## Rekapitulace stavby (hidden)
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {576dcb8e-762c-4f92-849e-4a011a141432}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 20014 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | ulice Vančurova, Lanškroun | [6 empty] | Datum: |  | 4. 6. 2020 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 259530360100 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ25953036 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 60145277 | [15 empty] | False
|  |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová | [10 empty] | DIČ: |  | CZ6912163676 | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 20014
| Stavba: | [6 empty] | MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY
| Místo: | [6 empty] | ulice Vančurova, Lanškroun |  |  |  |  | Datum: |  | 4. 6. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. |  |  |  |  | Projektant: |  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {576dcb8e-762c-4f92-849e-4a011a141432} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ab677e25-898b-4f4a-a1d7-c228871a2465} | {576dcb8e-762c-4f92-849e-4a011a141432} | 2

## D.1.4.2 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ab677e25-898b-4f4a-a1d7-c228871a2465}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY
Objekt:
D.1.4.2 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | ulice Vančurova, Lanškroun |  |  | Datum: | 4. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 259530360100
|  | Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. |  |  |  | DIČ: | CZ25953036
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 60145277
|  | Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová |  |  |  | DIČ: | CZ6912163676
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY
Objekt:
D.1.4.2 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ulice Vančurova, Lanškroun |  |  | Datum: | 4. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MODERNIZACE PLYNOVÉ TEPLOVODNÍ KOTELNY
Objekt:
D.1.4.2 - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ulice Vančurova, Lanškroun |  |  | Datum: | 4. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. |  |  | Projektant: | Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.58373 |  | 0.45571 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.58373 |  | 0.45571 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.57933 |  | 0.45571 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.0147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1524774923
2 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.0148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883007908
3 | K | 723120804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00165 | 0.00215 | 0.03225 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1763346858
4 | K | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.0039 | 0.00342 | 0.0342 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 227068147
5 | K | 723150804 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 76 do Ø 108 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 | 0.00981 | 0.07848 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289765947
6 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.07395 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1647171041
7 | K | 723150315 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 108/4 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01171 | 0.02342 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1438858409
8 | K | 723150355 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 100/50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00379 | 0.00379 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32247099
9 | K | 723190207 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 50 | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0163 | 0.0489 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102969284
10 | K | 723213212 | Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso uhlíková ocel (K 85 111 516) DN 50 | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02042 | 0.16336 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1429198013
11 | K | 723213215 | Armatury přírubové kulové kohouty PN 16 do 200°C uzavírací těleso uhlíková ocel (K 85 111 516) DN 100 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04993 | 0.04993 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591629779
12 | K | 723219102 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 50 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1183550901
13 | K | 723230802 | Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada dvojitá | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.07526 | 0.22578 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105827963
14 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 759243010
15 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 223413776
16 | K | 723239101 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů do G 1/2 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396851465
17 | M | 319444040 | zátka s vnějším závitem č.290 DN 1/2" zinkovaná | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -911123241
18 | M | 319444xxx | Násadec K916 1/2" | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716644595
19 | M | 723xxx01.1 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU - regulátor (např. REGAL 3 VSX2) s výstupním tlakem stavitelným v rozsahu 40 až 90mbar (4 až 9kPa) s průtokem do 600m3/h, vstupní tlak 300 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1533882121
20 | M | 723xxx01.2 | REGULÁTOR TLAKU PLYNU - stabilizační regulátor (např. FRS 5050), DN 50 o jednotkovém průtoku cca 150m3/h | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00984 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1804791403
21 | K | 723239106 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420738971
22 | M | 723xxx02 | Bezpečnostní havarijní rychlouzávěr DN 50 bez napětí uzavřený pracovní přetlak SVT 50 – 500 kPa, C – výbušné II2G/D EEx m llT3 prostředí (až Zóna 1), PN16 - připojení přírubové, např BAP DN 50-SVT-C-PN16-solo-L, 230V 50Hz | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2083389366
23 | M | 723xxx03 | Filtr DN 50, filtrace 5 mikronů - nerezová mřížka, max. přetlak 600 kPa, PN16 - připojení přírubové | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 31315594
24 | M | 723xxx04 | Ochoz se solenoidem do výbušného II2G/D EEx m llT3 prostředí DN 50 k bezpečnostnímu uzávěru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107813374
25 | M | 723xxx05 | Bezpřírubová zpětná klpaka pro přetlak 300 kPa DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -301628956
26 | K | 723260817 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 160 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01462 | 0.01462 | 0.085 | 0.085 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2065608262
27 | K | 723261916 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 100 m3/h | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -655228812
28 | K | 723xxx07 | manometrr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-6 KPa včetně přípojky a kohoutu a montáže | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1809554917
29 | K | 723xxx08 | manometrr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-25 KPa včetně přípojky a kohoutu a montáže | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.02296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459311065
30 | K | 723xxx09 | manometrr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-400 KPa včetně přípojky a kohoutu a montáže | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268213127
31 | K | 723xxx10 | manometrr plynový D 160 se spodním přípojem rozsah 0-1 MPa včetně přípojky a kohoutu a montáže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1595657219
32 | K | 723xxx11 | Návarek s vniřním závitem M20x1,5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538816908
33 | K | 723xxx12 | Mezikus přírubový do potrubí (dočasný před osazením plynoměru) DN 50, PN16, L=171 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1896227417
34 | K | 723xxx15 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.0328 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902501901
35 | K | 723xxx16 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00328 | 0.00984 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1853431664
36 | K | 733xxx20 | Tlaková zkouška a revize potrubí plynu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00115 | 0.00115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411703518
37 | K | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -745588980
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0044 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 783617613 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický samozákladující | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1344430013
39 | K | 783617623 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický samozákladující | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993818572
40 | K | 783617663 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm jednonásobný syntetický samozákladující | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844676216