Technická zpráva – VZT – ZŠ A. Jiráska – výdej jídla

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší větrání výdeje jídla a jídelen v objektu ZŚ A. Jiráska Lanškroun v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.

Podkladem pro vypracování projektu byly stavební výkresy, technologie výdeje jídla. Projekt byl konzultován se zástupcem investora a navazuje na vypracovanou studii.

Byly respektovány platné hygienické předpisy pro tato zařízení, výpočet pro výdej jídla byl proveden dle směrnice VDI 2052/97.

Jsou splněny následující předpisy:

-     č.258/2000 Sb. – zákon o ochraně veřejného zdraví

- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, novelizace NV 68/2010

- NV č.502/2000 Sb.,  NV č.148/2006,  NV 272/2011 -  O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0782 - Požární bezpečnost staveb, ochrana proti šíření požáru VZT zařízením

- VDI 2052/97

V letním období není požadována úprava teploty větracího vzduchu chlazením.

V rámci vzduchotechnických zařízení budou zajištěny následující funkce odpovídající výše uvedeným podmínkám a požadavkům investora:

- odvod škodlivin (teplo, pára) z výdeje jídla za současného přívodu čerstvého filtrovaného a tepelně upraveného vzduchu do jídelen

- dodržení nízké hladiny hluku odpovídající hygienickým předpisům

Úprava vzduchu:

- filtrace jednostupňová

- rekuperace tepla

- ohřev vzduchu elektrickým ohřívačem

2. Popis a koncepce zařízení

Projektová dokumentace řeší odvod vznikající tepelné a vlhkostní zátěže ve výdejně jídla. Je navržen rovnotlaký vzduchotechnický systém s přívodem vzduchu do jídelen a odvodem vzduchu z výdeje jídla. Celkové množství pracovního vzduchu Vp = Vod=3600m3/hod.  Vzduchová výměna ve výdejně jídla  n=42,5x/hod.

Rozložení mn. přívodního a odvodního vzduchu

| # Digestoř/spotřebiče | ## Přívod m3/hod vaření (výdej, mytí) | ## Odvod m3/hod vaření (výdej, mytí) |
| --- | --- | --- |
| Kubus 1250x1250 - konvektomat | - | - 600 |
| Kubus 1000x1000 – myčka nádobí | - | - 1000 |
| Výdej jídla žáci | - | - 1000 |
| Výdej jídla ostatní | - | - 1000 |
| Jídelna žáci | + 1800 | - |
| Jídelna ostatní | + 1800 | - |
| Mn. celkem | + 3600 m3/hod | - 3600 m3/hod |

Nad oba zdroje škodlivin - konvektomat a myčka - budou osazeny akumulační zákryty, v prostoru nad výdeji jídla potrubí opatřené vyústkami.  Přívod vzduchu do jídelny žáků je pomocí dýz s dalekým dosahem, do druhé jídelny budou osazeny vyústky na potrubí.

Jednotka pro větrání je navržena jako vnitřní v podstropním provedení.  Vzduch je nasáván přes protidešťovou žaluzii z fasády objektu. Odpaní znehodnocený vzduch bude veden potrubím po fasádě objektu do nad okna chodby školy a vyfukován přes oblouk opatřený krycím sítem. Kompaktní větrací jednotka (například Duplex 4500 Multi Eco, nebo jiná se stejnými parametry) se sestává z uzavíracích klapek, filtrů vzduchu, deskového rekuperátoru a by-passu (úč.rek.88%), ventilátorů s EC motory. V jednotce je integrován el. ohřívač s PTC články.

3. Požadavky na energie

Pro zvýšení hospodárnosti provozu a snížení spotřeby energií (především tepelné) je  zařízení s tepelnou úpravou vzduchu vybaveno zařízením pro zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu (ZZT).

| Zařízení | El. energie 230V (kW) | El. energie 400V (kW) | El. energie 400V ohřev |
| --- | --- | --- | --- |
| Například Duplex 4500 Multi Eco | - | 2 x 2,5 1,15 + 0,85 – prac. bod | 4,5 |
| Celkem | - | 2,0 kW | 4,5 kW |

4. Hlučnost zařízení

Celý vzduchotechnický systém je zabezpečen tak, aby svým provozem nepřekročil hygienické limity  - do rozvodných tras potrubí jsou navrženy buňkové tlumiče hluku typu (např. Greif), na odvodu v hygienickém provedení.  Tyto zabrání nadměrnému šíření hluku od ventilátorových jednotek do větraných prostor a do venkovního chráněného prostředí. Tyto tlumiče jsou navrženy jak v přívodních, tak odvodních trasách. Veškeré vzduchovody jsou napojeny na VZD jednotky přes tlumící vložky, které zabraňují přenosu chvění do potrubí a tím i do stavební konstrukce, ne které jsou rozvody zavěšeny. Potrubí je na závěsech podloženou tlumící gumou.  Všechny prostupy VZD potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací (např. Fibrex).

5. Měření a regulace

Zabezpečení dodržování požadovaných parametrů mikroklimatu ve větraných prostorech je zajištěno automatickou regulací RD5, která ovládá a reguluje  vzduchotechnický systém a současně zabezpečuje i maximální hospodárnost provozu. Ve výdeji jídla  bude osazen nástěnný ovladač CP 10 RT.

6. Požárně bezpečnostní řešení

Návrh vzduchotechnického zařízení je proveden v souladu s ČSN 73 0872 a ČSN 73 0810. Požární klapky se nenavrhují. Potrubí procházející jiným požárním úsekem bude opatřeno požární izolací.

7. Požadavky na navazující profese

a) práce stavby

- zhotovení a začištění otvorů pro prostupy VZD potrubí ve stavebních konstrukcích

- obalení potrubí v místě prostupů izolačním materiálem

b) práce elektro

- zemnění všech elektrospotřebičů VZD

- ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

- přívod el. energie k rozvodnici  VZD jednotky

- kabeláž mezi jednotkou a ovladačem

c) práce instalatérské

- zajistit odvod kondenzátu pod rekuperátorem jednotky přes sifon do kanalizace

8. Požadavky na izolace

-	tepelná izolace přívodního a odvodního potrubí mezi jednotkou a exteriérem

-	tepelná izolace přívodního a odvodního potrubí v chodbě

-           požární izolace v rámci jiného PÚ

9.  Požadavky pro montáž

- při montáži jednotlivých zařízení postupovat podle pokynů pro montáž dodávaných se zařízením

- díly s volným spojem budou upraveny na potřebnou délku při montáži

- po montáži tlumících manžet provést jejich překlenutí pružným kabelem v rámci elektromontáže

- vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou a v prostupech stavebními konstrukcemi budou obalena izolačním materiálem

- odvodní potrubí bude provedeno jako vodotěsné

- jedná se o práce ve stávajícím objektu - před výrobou potrubních dílů zkontrolovat trasy

10. Vliv na životní prostředí

Větrací zařízení je navrženo tak, aby splňovalo v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů týkajících se účinku hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním vzduchem.

11. Bezpečnost při realizaci a následném provozu zařízení

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti práce. Dodavatel musí být odborná firma, která má s montážemi obdobného charakteru zkušenosti, přičemž je nutné, aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska veškerých činností, které budou provádět.

Investor zabezpečí po dobu provádění montážních prací svůj dozor a jmenuje pro tuto činnost zodpovědnou osobu. Dodavatelská firma povede montážní deník.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/2006 sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Provedení stavby i jednotlivých dílů vzduchotechniky musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu.

12. Pokyny pro obsluhu a údržbu

Tyto pokyny slouží jako pomůcka pro odborné pracovníky provozovatele VZD zařízení a klimatizace - investora. Pokyny mají zejména význam pro období zkušebního provozu, kdy ještě nejsou k dispozici podrobnější provozní předpisy. Definitivní provozní předpisy nejsou součástí projektové dokumentace.

Ovládat VZD zařízení smějí jen pracovníci s odbornou kvalifikací, kteří nabyli k tomu způsobilost školením a jsou seznámeni s předepsanou dokumentací. Provoz technologie je možný pouze tehdy, jsou-li zajištěny v dostatečném rozsahu a kvalitě potřebné energie - el. energie.

Pokyny pro obsluhu vzduchotechniky:

Žádné VZD zařízení nemůže být provozováno bez svědomité obsluhy a pravidelné údržby. Celé zařízení, zejména však nasávací a výdechové mříže a žaluzie musí být před zahájením provozu zbaveno všech nečistot, prachu, usazenin, špíny, zbytků stav. materiálů a během provozu musí být udržováno v čistotě.  Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy jednotlivých VZD elementů.

Pravidelně je nutno zejména provádět:

- kontrolovat stav ložisek rotačních strojů a regul. klapek a mazat je podle návodu

- provádět prohlídky a kontroly funkce elektročástí podle platných předpisů a norem

- pravidelnou kontrolu a výměnu filtračních tkanin v přívodních filtrech ve lhůtě každé 2-3 měsíce (podle znečištění) - zajišťuje servisní firma

- čištění veškerých povrchů z nerezového plechu se čistí speciálními čistícími a konzervačními přídavky (např. Cilit Bang) v periodě 1 - 3 měsíců

- periodické čištění deskového výměníku v jednotce pro kuchyň vysunutím, propláchnutím horkou vodou s detergentem (max. 70oC) ve lhůtě cca 6 měsíců (podle stavu znečištění) - zajišťuje servisní firma