Požárně bezpečnostní řešení

Stavba:			Stavební úpravy a přístavba výtahu

Místo stavby:		ZŠ Smetanova č.p. 460 Lanškroun,

poz.č.st.1029/1 a 3982/1, k.ú. Lanškroun

Investor:			Město Lanškroun, nám.J.M.Marků 12, Lanškroun 563 01

Stupeň PD:			DSP

Datum zpracování:		01/2017

Zpracovatel PBŘ:		Ing. Lukáš Vohralík

Autorizoval:			Ing. Jana Vohralíková,  ČKAIT č. 0700863

1.	Použité podklady a předpisy

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, projektant Ing. Eva Doskočilová.

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu nezbytně nutném pro stavební řízení, při respektování vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb., vyhlášky č. 23/2008 Sb., v platném znění, ČSN 73 0802/2009/Změna Z1/2013/Změna Z2/2015, ČSN 73 0834/2011, ČSN 73 0818, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810/2016 a norem a předpisů souvisejících.

2.	Základní údaje o stavbě

Projektová dokumentace řeší vybudování učeben v půdním prostoru stávající budovy ZŠ Smetanova ve městě Lanškroun.

Objekt byl postaven v letech 1908 – 1910. Jedná se o dvoupodlažní objekt vystavěný na půdorysu písmene E, ve středovém traktu s hlavním vstupem z ul. Smetanovy a navazujícím hlavním schodištěm. Objekt je ve své levé části podsklepený (východní křídlo), většinu prostor kdysi tvořila skladiště uhlí a dřeva, nyní je sklepení využíváno pro technické místnosti (kotelna, dílna školníka, vodoměr, plynoměr, sklady). Střecha je sedlová valbová, ve středovém traktu sedlová s polovalbami, štíty středového traktu dominují v ose objektu celé škole z uliční i dvorní strany.

Obvodové zdivo z plné pálené cihly tl. 45 – 70 cm, stropy nad 1.pp a chodbami 1.np a 2.np železobetonové, stropy nad učebnami a ostatními prostory dřevěné trámové.

Objekt byl postupem dostavěn o objekt tělocvičny v západní částina vazující na jídelnu Madoret.  Na východní křídlo staré školy navazuje třípodlažní nepodsklepená přístavba učeben s dalším schodištěm, která byla r. 2014 současně s tělocvičnou zateplena.

Stavební úpravy se týkají vnitřních prostorů podkroví a osazení nové krytiny, která svou skladbou vychází z původní krytiny.

Instalací výtahu bude zajištěn bezbariérový přístup do přízemí, 2.np a 3.np a podkroví. V objektu nebude více jak 10 osob neschopného samostatného pohybu.

Konstrukční řešení objektů:

Objekt č.p. 460 je provozně dělen na budovu staré školy (dvoupodlažní objekt částečně podsklepený s půdou krytou valbovou střechou nad bočními křídly a střechou sedlovou s polovalbami ve středovém traktu); přistavěnou budovu přístavby učeben (třípodlažní objekt nepodsklepený s plochou střechou) a přístavbu tělocvičny (jednopodlažní halový objekt tělocvičny nepodsklepený s plochou střechou a zázemím v dvoupodlažní části po straně objektu). Tyto objekty ohraničují vnitřní dvůr školy.

Demolice – v půdním prostoru budou bezpečně rozebrána všechna komínová tělesa (kromě komínu z bytu školníka), příčky skladu učebnic, skladba podlahy na stávající bednění. Bude odstraněna stávající střešní krytina – cementoazbestové šablony.

Celkové provozní řešení

Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže obsahující

(stav před řešenými stav.úpravami) :

Stará škola	7 kmenových učeben + 2 odborné učebny + zázemí + techn.suterén

Přístavba	8 kmenových učeben + šatny + zázemí

Tělocvična	1 sál pro tělovýchovu + zázemí

Podkroví staré školy (navrhovaný stav):

2 odborné učebny + 2 jazykové učebny + zázemí

SO 01 -  Stavební úpravy podkroví školy

(nová střešní krytina + okna, zateplení podkroví, realizace učeben a sociálního zařízení, ostatní stavební úpravy školy spojené s projektem)

Jedná se o stavební úpravy půdních prostorů objektu pro využití jako učebny s potřebným zázemím. Střední vyšší část budovy je zastřešena sedlovým dřevěným vaznicovým krovem s polovalbou a dvojím sklonem střešních rovin 58°a 43°, střecha bočních křídel budovy valbová s dřevěným vaznicovým krovem sklon 43°, stávající krytina eternitové šablony na prkenném bednění.

Pro uvolnění prostorů půdy ve střední části jsou navrženy v místech plných vazeb krovu (mimo plných vazeb u štítů, ty zůstávají) ocelové rámy, které přenášejí zatížení střechy do obvodových stěn (tak jako původní vazní trámy), tvar a velikost rámů je dána sklonem střechy, výškou půdní nadezdívky a potřebnou výškou učeben. Stávající podlaha půdy (půdovky, násyp) v celk. tl. 25cm bude odstraněna v celé ploše půdy a na záklopu provedena nová lehká podlaha. Krov nad bočními křídly budovy zůstává bez statických úprav, nová podlaha je řešena nad vaznými trámy – podlahový rošt + vynášecí stolice opřená do stávajících stropních trámů.  Na horní hrany vynášecích stolic a vazných trámů bude položen podlahový rošt pro kotvení skladby podlahy (2 x OSB deska P+D s mezilehlou kroč.izolací).

Podlahy budou dokončeny dle druhu místností – ve společných komunikačních prostorách a v učebnách budou provedeny podlahy z vinylu (zátěžová vinylová podlahová krytina ve čtvercích opatřena zámkem typu puzzle. Celková tloušťka 5mm, tloušťka nášlapné vrstvy 1mm, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, třída oděru T. Materiál je kladen bez lepení rovnou na vyrovnaný podklad). V sociálních zázemích se provedou podlahy z keramické dlažby, stěny se dokončí keramickými obklady.

Střední vyšší část budovy je zastřešena sedlovým dřevěným vaznicovým krovem s polovalbou a dvojím sklonem střešních rovin 58°a 43°, střecha bočních křídel budovy valbová s dřevěným vaznicovým krovem sklon 43°, stávající krytina eternitové šablony na prkenném bednění.

Bude odstraněna stávající krytina odbornou firmou pro likvidování nebezpečného odpadu (azbest šablony). Na stávající bednění bude položena bitumenová dělící vrstva, kontralatě, nové bednění, asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás. Přes něj budou kotveny falcované šablony hliníkové 29 x 29 cm tm.šedá s dvouvrstvým vypalovaným lakem v exteriéru a ochranným lakem s protihlukovou páskou na spodní straně.

Podkroví bude prosvětleno střešními okny v jazykových učebnách a chodbě a kabinetech, WC budou prosvětleny světlovody (4ks do každé místnosti). Odborné učebny se štíty ve středovém traktu jsou prosvětleny vertikálními okny ve štítech zároveň se střešními okny v podhledech.

Střecha se opatří novými okapy a svody napojenými na stávající kanalizaci a bleskosvodným systémem napojeným na stávající zemnění.

Pro tepelnou pohodu podkroví bude půdní prostor zateplen mezikrokevní a podkrokevní izolací z desek z fenolické pěny. Tyto budou v těsném kontaktu s nosnými prvky střechy díky dodatečnému vypěňování skulin tvrdou PUR pěnou. Ze spodní strany budou střechy opatřeny SDK podhledy z plných desek tl.15 mm.

Komíny

V půdním prostoru budou bezpečně rozebrána všechna komínová tělesa (kromě komínu z bytu školníka a hlavního komínu venkovního). Tento byl během poslední rekonstrukce objektu v nadstřešní části nově vyzděn, bude zachováno. Zřízení nových komínů se neuvažuje.

Vymetání komínu bude z komínové střešní lávky na střeše (s atestem) kotvené na plechové krytině. Přístup skrze střešní okno z chodby.

Hlavní komín – k dvorní fasádě staré školy byl během rekonstrukce objektu přistavěn nový vyzdívaný komín rozměrů 1060 x 2700 mm pro odkouření plynových kond. kotlů v kotelně v 1.pp. Stávající komín je osazen 4 sopouchy (3 pro kotle, 1 pro větrání 1.pp). Revizní branky průduchů jsou osazeny v 1.pp u podlahy, komín nemá spodní čistící otvory vedoucí do exteriéru.

Ke komínu bude přisazena výtahová šachta a komín bude nadezděn z plynosilikátových tvárnic o další 2,0m do výšky + 14,600. Nadezděná část bude vyvložkována nerez vložkami, horní hrana komínu bude oplechována.

Zastavěná plocha objektu:

zastavěná plocha

stará škola			757,0 m2

přístavba školy		452,0 m2

tělocvična			626,0 m2

výtah				17,0m2

CELKEM:			1 852 m2

Požární výška:		h = 9,7 m

Konstrukční systém objektu je smíšený.

Dispoziční řešení viz výkresová dokumentace.

Dle ČSN 73 0834 se jedná o změny staveb skupiny II.

Obecné technické požadavky pro změny staveb skupiny II stanoví kapitola 5.

3.	Požární hodnocení jednotlivých objektů

3.1 	SO 01 -  Stavební úpravy podkroví školy

3.1.1	základní popis objektu

Jedná se o stavební úpravy půdních prostorů objektu pro využití jako učebny s potřebným zázemím. Střední vyšší část budovy je zastřešena sedlovým dřevěným vaznicovým krovem s polovalbou a dvojím sklonem střešních rovin 58°a 43°, střecha bočních křídel budovy valbová s dřevěným vaznicovým krovem sklon 43°, stávající krytina eternitové šablony na prkenném bednění.

Pro uvolnění prostorů půdy ve střední části jsou navrženy v místech plných vazeb krovu (mimo plných vazeb u štítů, ty zůstávají) ocelové rámy, které přenášejí zatížení střechy do obvodových stěn (tak jako původní vazní trámy), tvar a velikost rámů je dána sklonem střechy, výškou půdní nadezdívky a potřebnou výškou učeben. Stávající podlaha půdy (půdovky, násyp) v celk. tl. 25cm bude odstraněna v celé ploše půdy a na záklopu provedena nová lehká podlaha. Krov nad bočními křídly budovy zůstává bez statických úprav, nová podlaha je řešena nad vaznými trámy – podlahový rošt + vynášecí stolice opřená do stávajících stropních trámů.  Na horní hrany vynášecích stolic a vazných trámů bude položen podlahový rošt pro kotvení skladby podlahy (2 x OSB deska P+D s mezilehlou kroč.izolací).

Podlahy budou dokončeny dle druhu místností – ve společných komunikačních prostorách a v učebnách budou provedeny podlahy z vinylu (zátěžová vinylová podlahová krytina ve čtvercích opatřena zámkem typu puzzle. Celková tloušťka 5mm, tloušťka nášlapné vrstvy 1mm, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, třída oděru T. Materiál je kladen bez lepení rovnou na vyrovnaný podklad). V sociálních zázemích se provedou podlahy z keramické dlažby, stěny se dokončí keramickými obklady.

Svislé nosné konstrukce

Nové svislé nosné konstrukce v půdním prostoru jsou:

- atiková zeď u komínu a výtahu (omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 450 mm s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Zdivo až do kóty +13,600 a +11,600 dle výšky výtahové šachty.

- ocelové rámy vynášející krov v plných vazbách (popsány ve stavebně-konstrukční části)

Ostatní svislé nosné konstrukce jsou stávající, v průběhu stavby bude prohlédána jejich kvalita a stabilita.

Vodorovné nosné konstrukce

Nové stropní konstrukce jsou:

- strop nad učebnami P.03 a P.04 (stropní konstrukce z dřevěných trámků 100x160 mm po 1,0m vložených na ocelové rámy vynášející krov. Zespodu zapraveno SDK podhledem. Světlá výška učeben bude 3,70 m.)

- SDK podhledy na střešních šikminách a horizontální podhledy – nenosné podhledy zavěšené na krovu střechy / ocelovém podhledovém rastru

PODLAHY - Podlahové konstrukce budou zhotoveny dle určené skladby.

Stávající podlaha půdy (půdovky, násyp) v celk. tl. 25cm bude odstraněna v celé ploše půdy a na záklopu provedena nová lehká podlaha. Nová podlaha podkroví je položena nad vaznými trámy – podlahový rošt + vynášecí stolice opřené do stávajících stropních trámů.  Na horní hrany vynášecích stolic a vazných trámů bude položen podlahový rošt pro kotvení skladby podlahy (2 x OSB deska P+D s mezilehlou kroč.izolací).

Podlahy budou dokončeny dle druhu místností – ve společných komunikačních prostorách a v učebnách budou provedeny podlahy z vinylu (zátěžová vinylová podlahová krytina ve čtvercích opatřena zámkem typu puzzle. Celková tloušťka 5mm, tloušťka nášlapné vrstvy 1mm, kluznost za mokra R10, reakce na oheň Bfl-s1, třída oděru T. Materiál je kladen bez lepení rovnou na vyrovnaný podklad). V sociálních zázemích se provedou podlahy z keramické dlažby, stěny se dokončí keramickými obklady.

Střecha

Střední vyšší část budovy je zastřešena sedlovým dřevěným vaznicovým krovem s polovalbou a dvojím sklonem střešních rovin 58°a 43°, střecha bočních křídel budovy valbová s dřevěným vaznicovým krovem sklon 43°, stávající krytina eternitové šablony na prkenném bednění.

Bude odstraněna stávající krytina odbornou firmou pro likvidování nebezpečného odpadu (azbest šablony). Na stávající bednění bude položena bitumenová dělící vrstva, kontralatě, nové bednění, asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás. Přes něj budou kotveny falcované šablony hliníkové 29 x 29 cm tm.šedá s dvouvrstvým vypalovaným lakem v exteriéru a ochranným lakem s protihlukovou páskou na spodní straně.

Podkroví bude prosvětleno střešními okny v jazykových učebnách a chodbě a kabinetech, WC budou prosvětleny světlovody (4ks do každé místnosti). Odborné učebny se štíty ve středovém traktu jsou prosvětleny vertikálními okny ve štítech zároveň se střešními okny v podhledech.

Pro tepelnou pohodu podkroví bude půdní prostor zateplen mezikrokevní a podkrokevní izolací z desek z fenolické pěny. Tyto budou v těsném kontaktu s nosnými prvky střechy díky dodatečnému vypěňování skulin tvrdou PUR pěnou. Ze spodní strany budou střechy opatřeny SDK podhledy z plných desek tl.15 mm.

Dělící nenosné konstrukce

Vestavba podkrovních učeben je založena na užití suchých montovaných konstrukcí sádrokartonových příček a podhledů.

Objekt staré školy	757,0 m2

dvoupodlažní budova se suterénem a podkrovím

III.stupeň požární bezpečnosti

V budově jsou celkem 3 únikové cesty. Doba vyprazdňování školy je 7 minut.

V objektu staré školy je z předchozích stavebních úprav zřízena chráněná únik. cesta typu A s únikem do volného prostoru dvora.  Projektant dohledal nesplnění dodávky požárních uzávěr do chráněné únikové cesty typu A ve staré škole vyplývající z PD a její dokladové části - Rekonstrukce staré budovy, ing. Vladimír Ent, Ústí n.Orl., datum 02/1993. Dodatečné zajištění CHÚC A provádíme osazením požárních dveří do chodeb 1.np a 2.np staré školy u hlavního schodiště.

Poznámka:

Není předmětem této projektové dokumentace.

3.1.2	požární úseky

Nové požární úseky tvoří:

PÚ N3.1 – P.01, P.02, P.04 až P.017

PÚ N3.2 – P.03

3.1.3	požární riziko, SPB

Požární úsek N3.1

Požární riziko je stanoveno jako výpočtové požární zatížení pv

Nahodilé požární zatížení je stanoveno podle ČSN 73 0802 Tabulka A.1

| Č.m. | Místnost | Plocha S [m2] | pn [kg/m2] | an | S x pn | S x pn x an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.02 | chodba | 77,7 | 5 | 0,8 | 378 | 302,4 |
| P.04 | odborná učebna | 63 | 35 | 0,9 | 2205 | 1984,5 |
| P.05 | kabinet | 18,1 | 55 | 1,1 | 995,5 | 1095,05 |
| P.06 | kabinet | 17,8 | 55 | 1,1 | 979 | 1076,9 |
| P.07 | jazyková učebna | 105,9 | 25 | 0,8 | 2647,5 | 2118 |
| P.08 | jazyková učebna | 106,4 | 25 | 0,8 | 2660 | 2128 |
| P.09 | WC invalidé | 4,1 | 5 | 0,7 | 20,5 | 14,35 |
| P.10 | úklid. místnost | 3 | 5 | 0,8 | 15 | 12 |
| P.11 | WC dívky | 7,5 | 5 | 0,7 | 37,5 | 26,25 |
| P.12 | WC chlapci | 8,9 | 5 | 0,7 | 44,5 | 31,15 |
| P.13 | WC učitelé | 8,3 | 5 | 0,7 | 41,5 | 29,05 |
| P.17 | technická místnost | 5,3 | 5 | 0,8 | 26,5 | 21,2 |
|  | SUMA | 423,9 |  |  | 10050,5 | 8838,85 |

| h0 | hs | h0/hs | S0 | S0/S | n | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,363 | 2,5 | 0,545 | 65,5 | 0,155 | 0,106 | 0,191 |

| an | pn | as | ps | a | b | c | pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,88 | 23,71 | 0,90 | 5,00 | 0,88 | 1,06 | 1,00 | 26,84 |

Požadovaný je III. SPB

Mezní rozměry vyhovují: požadované 57x39 m > skutečné plocha požárního úseku je 490 m2

Požární úsek N3.2

Požární riziko je stanoveno jako výpočtové požární zatížení pv

Nahodilé požární zatížení je stanoveno podle ČSN 73 0802 Tabulka A.1

| Č.m. | Místnost | Plocha S [m2] | pn [kg/m2] | an | S x pn | S x pn x an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.03 | odborná učebna | 62,5 | 35 | 0,9 | 2240 | 2016 |
|  | SUMA | 62,5 |  |  | 2240 | 2016 |

| h0 | hs | h0/hs | S0 | S0/S | n | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,315 | 2,5 | 0,526 | 9,36 | 0,146 | 0,106 | 0,178 |

| an | pn | as | ps | a | b | c | pv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,90 | 35,00 | 0,90 | 5,00 | 0,90 | 1,06 | 1,00 | 38,20 |

Požadovaný je III. SPB

Mezní rozměry vyhovují: požadované 57x39 m > skutečné plocha požárního úseku je 64 m2

3.1.4	zhodnocení stavebních konstrukcí

Požadavky na požární odolnost v požárním úseku stavebních konstrukcí stanovuje ČSN 73 0802 tabulka č. 12.

Skutečná požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena podle publikace Pavus a.s. Hodnoty požárních odolností stavebních konstrukcí podle Eurokódů popř. podle katalogu nebo technických listů výrobce.

Hodnoty podle publikace Pavus, a.s. lze použít, posuzované konstrukce jsou navrženy na účinky zatížení při běžné teplotě okolí podle příslušných Eurokódů pro pozemní stavby.

Požadavky na požární odolnost stanoví ČSN 73 0802 tabulka 12:

1.	Požární stěny, stropy		45+ v NP a  30+ v posledním NP

2.	Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části

45+ v NP a  30+ v posledním NP

3.	Nosná konstrukce střechy	30

4.	Nosné konstrukce uvnitř PÚ zaj. stabilitu

45 v NP a  30 v posledním NP

5.	Schodiště			15 DP3

6.	Střešní plášť			15

Požární stěny

SDK příčky na kovové konstrukci z každé strany opláštěné SDK deskou	EI 30

Dle technických listů výrobce - bude doloženo u kolaudace

Obvodové konstrukce

- stávající zdivo z plných cihel tl. 450 – 700  mm				REI 180 DP1

Jedná se o cihlu pálenou s objemem dutin od 25% do 70 % o objemové hmotnosti  500 - 1200 kg/m3, t.j skupina 3., Pavus Tabulka 6.1.2

Vodorovné konstrukce

Stávající stropy nad  1.NP a 2.NP

- železobetonové nad chodbami, 						REI 45 DP1

Dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.7

- stropy nad učebnami a ostatními prostory dřevěné trámové		REI 45 DP2

Dle ČSN 73 0834 čl. 5.5.6

- Nový strop nad 3.NP v prostoru nástavby - SDK podhled na kovové konstrukci R-CD a krokvových závěsech, se záklopem, izolace desky z fenolické pěny tl. 15 + 4 cm (15cm mezikrokevní a 4cm pod krokvemi) z interiérové strany jednoduše opláštěny nosnou konstrukční SDK deskou 15mm např. RigiStabil bez minerální izolace. Mezi SDK deskou a deskou izolační bude parozábrana.

Dle technických listů výrobce - bude doloženo u kolaudace

Viditelná konstrukce střechy

- Prvky krovu v interiéru – v bočních jazykových učebnách, kabinetech, na chodbě a částečně také v sociálních místnostech budou zachovány viditelné prvky stávajícího dřevěného krovu.  Jedná se o sloupky 16/16, pásky 12/15, horní kleštiny 2x8/18, vzpěry 16/16, části průřezu vaznice 16/22. Spodní klěštiny propojující paty sloupků s krokvemi budou nahrazeny ocelovými svorníky mezi příslušnou krokví a vazným trámem.  Pohledové části krovu budou obroušeny a opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu a protipožárním nátěrem.

Sloupky 160/160 mm,						R 20 DP3

Pásky 120/150 mm,						R 15 DP3

části průřezu vaznice 160/220 mm				R 25 DP3

Poznámka:

Na trámy bude použit protipožární nátěr, který zvýší požární odolnost o 15 minut

Dle technických listů výrobce - bude doloženo u kolaudace

Požární uzávěry

Vstup do půdních prostorů bude osazen pož. uzávěrem (z místností P.14 a P.15)

EW 15 DP3 – C se samozavíračem

Vstupy do CHÚC A budou osazeny požárními uzávěry 	EI 15 DP3 – C se samozavíračem

Příslušné doklady o požárním uzávěru, včetně zárubní, budou doloženy u kolaudace

Prostupy

Těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi bude provedeno v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 a 6.2.2:

Prostupy rozvodů, instalace a elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se tyto prostupy vyskytují, budou dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Po instalaci potrubí budou montážní otvory dozděny nebo dobetonovány popř. jinak zaplněny výrobkem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí.

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě výše uvedené úpravy musí zabránit šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení.

Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požární odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.3.8 ČSN EN  13501-2+A1:2010 a to

a)	požární odolností EI

b)	požární odolností E-C/U nebo E-U/C apod. a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělícími konstrukcemi klasifikace EW.

V případě, že bude požárně dělící konstrukcí prostupovat vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a budou většího světlého průřezu než 2000 mm2 a jejich vzájemná osová vzdálenost bude menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být označeny štítkem obsahujícím informace o

požární odolnosti

druhu  nebo typu ucpávky

datu provedení

firmě , adrese a jméně zhotovitele

označení výrobce systému

3.1.5	zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání)

Stavební hmoty mají požadovanou třídu reakce na oheň.

SDK podhled – výrobek třídy reakce na oheň A2.

3.1.6	zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob,

stanovení druhu a počtu únikových cest, jejich kapacity , provedení a vybavení

Požární zásah lze provést z vnější strany objektu, žádná zvláštní opatření pro zasahující hasiče nejsou navržena.

Schodiště do 1.NP a chodba v 1.NP vedoucí na volné prostranství tvoří CHÚC A.

Projektovaný počet žáků v podkroví.

Odborné učebny 2x    30 žáků

Jazyková učebna 2x 	24 žáků

Kabinet 		4 učitelé

Celkem		112 osob

Zvýšený počet osob dle ČSN 73 0834 o 30 %, tj, celkem 146 osob.

Požární úsek N3.1

Z učeben vede vždy jedna úniková cesta na chodbu a dále pak do CHÚC – A (na schodiště a dále do 1.NP a na volné prostranství). Schodiště je umístěno cca uprostřed požárního úseku.

Mezní délka NÚC je 30 m, skutečná délka max. 27 m z každé strany požárního úseku.

Nejmenší počet únikových pruhů v NÚC je u min = 107/70 = 1,6 ú.p.,tj. 2 ú.p., - dveře ústící do CHÚC mají šířku 1,4 m, tj. 2,5 ú.p.

Požární úsek N3.2

1x odborná učebna 	30 žáků + 1 učitel

Z požárního úseku vede úniková cesta přímo do CHÚC – A a dále po schodišti na volné prostranství.

Mezní délka NÚC je 30 m, skutečná délka max. 8 m

Nejmenší počet únikových pruhů v NÚC je u min = 39/70 = 0,55 ú.p., tj. 1 ú.p., skutečný je min. 1,5 ú.p.

CHÚC A

Větrání CHÚC A je zajištěno přirozeným větráním, v souladu s ČSN 0802 čl. 9.4.2 a tj. v každém podlaží je otevíratelný otvor (okno nebo dveře o ploše nejméně 2 m2 v každém podlaží.

Poznámka

Okno na schodišti č. míst. P.16

v nástupním podlaží je okno o rozměru 1300/1900mm

mezipodesta schodiště zasahuje do okna o rozměru 900/1900mm v polovině jeho výšky

na horní podestě schodiště 2 střešní okna 780/1180 mm.

Okenní otvory musí umožnit unikajícím osobám snadnou manipulaci s nimi, tzn. otevírací mechanizmus ovládaný manuálně smí být max. 1,8 m nad úrovní přilehlé podlahy nebo schodišťového stupně, případné dálkové ovládání musí být zřetelně označeno dle ČSN ISO 3864;

Mezní délka CHÚC je 120 m,, podle ČSN 73 0802 čl. 9.1.05, skutečná délka je max. 50 m, vyhovuje s velkou rezervou.

Šířka východu z CHÚC A – dvoukřídlé dveře 80 + 80 cm.

Vybavení únikových cest

Únikové cesty budou mít elektrické osvětlení, nouzové osvětlení bude v prostoru chráněné únikové cesty. Nouzové osvětlení se navrhuje podle ČSN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru u CHÚC – A nejméně po dobu 15 minut.

Směry úniku a únikové východy budou označeny podle ČSN ISO 3864.

3.1.7	odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle ČSN 73 0802 a §11 vyhlášky č. 23/2008 Sb.:

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle programu Ing. F. Pelce Fire Protection

Dle ČSN 73 0834 čl. 5.9 se odstupové vzdálenosti se stanovují pouze v případě, že

a)	zvětšuje obestavěný prostor objektu   nebo

b)	zvětšují oproti původnímu stavu velikosti požárně otevřených ploch - nová střešní okna 780x2400 mm,							d = 1,6 m

pohled jižní – okno 2440x1500 mm,					d = 2,3 m

pohled severní - l = 7 m, hu = 2,2 m, po = 7,3/15 . 100 = 48 % 	d = 2,1 m

c)	zvyšuje součin (p.c) o více jak 30 kg.m-2

Posuzovaný objekt a objekty okolní jsou mimo požárně nebezpečné prostory.

PNP nebude přesahovat přes hranici stavebního pozemku.

3.1.8	vnitřní odběrní místa

Vnitřní odběrní místa

Zhodnocení je provedeno dle ČSN 73 0873

Požární úsek		N 3.1

Součin S . p = 426 x 30 = 12780, tj. větší jak 9000, tj, požární úsek musí být vybaven vnitřním odběrním místem, v souladu s ČSN 73 0873.

V 3.NP (podkroví) bude instalován hydrantový systém dle ČSN EN 671-1 s tvarově stálou hadicí o průměru minimálně DN 19 mm a délky 25 m v prostoru chodby.

Požadovaný průtok hydrantových systémů je Q  0,3 l/s, hydrodynamický tlak minimálně 0,2 MPa (při odběru).

Umístění hydrantu je včetně hadicového systému navrženo ve výšce 1,1 -1,3 m nad podlahou a bude k němu zajištěn trvale snadný přístup.

Před uvedením do provozu bude ověřena funkčnost a parametry odběrných míst.

Požární úsek		N 3.2

Součin S . p = 64 x 35 = 2240, tj. menší jak 9000, tj, požární úsek nemusí být vybaven vnitřním odběrním místem, v souladu s ČSN 73 0873.

3.1.9	stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů

Požární úsek		N 3.1

nr = 0,15 x (426 x 0,89)1/2 = 2,9, tj. nHJ = 3 x 6 = 18 hasicích jednotek, tj. v požárním úseku budou umístěny a proti pádu zajištěny tři přenosné hasicí práškové přístroje s hasicí schopností 21A.

Požární úsek		N 3.2

nr = 0,15 x (64 x 0,9)1/2 = 1,1, tj. nHJ = 2 x 6 = 12 hasicích jednotek, tj. v požárním úseku budou umístěny a proti pádu zajištěny dva přenosné hasicí práškové přístroje s hasicí schopností 21A.

3.1.10	stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

SDK podhled ve 3.NP (podkroví)

3.1.11	posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Instalace EPS, SHZ ani SOZ není normativně požadováno, dle ČSN 73 0802 a 73 0875.

Dle § 23 vyhlášky č. 23/2008 Sb. bude v prostoru školy (nové nástavby) rozhlas s nuceným poslechem. V místnosti P.17 v podkroví bude ústředna a stanice hlasatele bude u ředitele. Odtud bude možno spustit přednahranou evakuační zprávu, bude se signalizovat provoz/porucha a umožňovat hlášení přes mikrofon.

3.3 	SO 02 Přístavba výtahu

3.3.1	základní popis objektu

(založení, ocel. konstrukce šachty, technologie výtahu včetně napojení na potřebné sítě, stavební úpravy školy navazující na realizaci výtahu a nový vstup)

Ke stávající budově bude přistavěn nový osobní výtah v místech, kde se ke staré škole napojuje přístavba nových učeben (u komínového tělesa). Výtahová šachta bude propojená do chodeb staré školy (ubourání parapetního zdiva stávajícího okna) a do schodišťové chodby přístavby (probourání dveří do obvodové zdi).

Nosná konstrukce výtahové šachty je tvořená ocelovou konstrukcí. Tato konstrukce bude opláštěná izolačním dvojsklem. Zasklení – skleněné tabule z izolačního dvojskla jsou předsazené před nosnou OK, uchycené do skrytých vodorovných lišt a vsazené do pryžových profilů umožňujících krytí spáry mezi skly a svislými rohy nerezovými lištami. Vlastní nosná OK tak zůstává při pohledu zvenku skryta.  Tato konstrukce bude postavena na železobetonovém dojezdu.

Základové konstrukce

Aby nedocházelo při zakládání výtahové šachty k ovlivnění stávající budovy, je pod deskou dojezdu výtahu provedená základová deska, která je podepřená mikropilotami. Toto  řešení umožní překlenout stávající zasypaný septik, který se v tomto prostoru nachází.

Konstrukce výtahové šachty

Vlastní nosná konstrukce výtahové šachty bude ocelová. Ocelová konstrukce bude přenášet veškeré svislé síly do základových konstrukcí. Vodorovné síly působící na výtahovou šachtu (síly od výtahu a zatížení od

větru) budou přenášené do stávající budovy pomocí kloubového ukotvení. Kotvení bude provedené v místě stropních konstrukcí a bude provedené pomocí chemických hmoždinek, případně pomocí svorníků, které budou protažené přes nosnou stěnu (kotvení bude upřesněné v realizační projektové dokumentaci dle

skutečného výtahu).

Hlavními prvky konstrukce výtahu jsou rohové sloupky z profilu 150/150/6 mm. Mezi tyto sloupky jsou dle požadavku výtahu vložené vodorovné prvky 150/150/6, ke kterým budou kotvené vodítka a dveře výtahu. Vodorovné prvky budou zajišťovat prostorovou tuhost konstrukce. Přesná konstrukce výtahu bude navržena, až bude zvolen konkrétní výrobce výtahu a zadá přesně své požadavky.

Střecha výtahu bude tvořena ocelovou nosnou konstrukcí, která bude v podlaží +9,700 napojena na podkroví. Propojení zajistí dva ocelové rámy kotvené do obvodové zdi podkroví (po ubourání okraje římsy) a do horní hrany nosné stěny mezi chodbou a učebnami v 2.np.

Na OK bude kotvena dvouvrstvá skleněná střecha pro lepší odvětrání prostoru z izol.dvojskel. Detailní způsob zastřešení bude řešit dodavatel výtahové šachty.

Součástí konstrukce výtahové šachty je ocelová konstrukce stříšky nad novým vstupem do výtahové šachty. Tato konstrukce bude provedená z profilů 120/60/6 mm.

Kotvení ocelové konstrukce bude pomocí ocelových kotevních desek, které budou kotveny k OK výtahové šachty.

- svislé nosné konstrukce výtahové šachty jsou tvořeny ocelovými  rohovými sloupky z profilu 150/150/6 mm. Mezi tyto sloupky jsou dle požadavku výtahu vložené vodorovné prvky  150/150/6, ke kterým budou kotvené vodítka a dveře výtahu. Vodorovné prvky budou zajišťovat prostorovou tuhost konstrukce. Přesná konstrukce výtahu bude navržena, až bude zvolen konkrétní výrobce výtahu a zadá přesně své požadavky.

Šachta - ocelová konstrukce

3.3.2	požární posouzení

Zhodnocení požární bezpečnosti je provedeno , v souladu s §31 vyhl. č. 23/2008 Sb., podle ČSN 73 0834.

Podmínky čl. 3.2 nejsou splněny,

Instalace výtahu u objektu školy není změnou užívání objektu z hlediska požární bezpečnosti a je posuzována dle ČSN 73 0834 jako změna staveb skupiny I

U změn staveb skupiny I nedochází k rozsáhlým stavebním úpravám objektu a jejich předmětem je pouze

b)	výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu, v rámci výměny, záměny nebo obnovy  (a to i v případě, kde uvedená zařízení nebo prostory jsou umístěny v nástavbě nebo přístavbě objektu) může být nově vybudován

3)	vnější osobní výtah

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly č. 4.

Technické požadavky na změny staveb skupiny I

a)	požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho částí , nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných ,není snížena pod původní hodnotu - nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut

Nosné konstrukce objektu nebudou měněny.

b)	stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito hmot třídy reakce na oheň E, u stropů /podhledů/ navíc hmot, které při požáru /při zkoušce dle ČSN 73 0865/ jako hořící odkapávají nebo odpadávají

Stavební konstrukce v objektu nebudou měněny.

Vlastní nosná konstrukce výtahové šachty bude ocelová. Hlavními prvky konstrukce výtahu jsou rohové sloupky z profilu 150/150/6 mm. Mezi tyto sloupky jsou dle požadavku  výtahu vložené vodorovné prvky  150/150/6, ke kterým budou kotvené vodítka a dveře výtahu. Vodorovné prvky budou zajišťovat prostorovou tuhost konstrukce. Přesná konstrukce výtahu bude navržena, až bude zvolen konkrétní výrobce výtahu a zadá přesně své požadavky.

c)	šířka nebo výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru

Rozměry požárně otevřených ploch nebudou měněny.

Odstupové vzdálenosti se nově nestanovují a považují za vyhovující.

d)	nově zřizované prostupy všemi stropy a stěnami podle a) jsou utěsněny a jsou podle ČSN 73 0810.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí požárně dělícími konstrukcemi bude provedeno v souladu s ČSN 73 0810 čl. 6.2.1 a 6.2.2:

Prostupy rozvodů, instalace a elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) jsou navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se tyto prostupy vyskytují, budou dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Po instalaci potrubí budou montážní otvory dozděny nebo dobetonovány popř. jinak zaplněny výrobkem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí.

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě výše uvedené úpravy musí zabránit šíření požáru hmotou potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení.

Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požární odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se považuje odolnost do 90 minut, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.3.8 ČSN EN  13501-2+A1:2010 a to

a)	požární odolností EI

aa)	kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8000 mm2, jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12500 mm2, jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou 15o

ab)	potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15000 mm2

ac)	potrubí sloužící k rozvodu stlačeného nebo nestlačeného vzduchu nebo jiných nehořlavých plynů včetně VZT rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12000 mm2

ad)	kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů , pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší jak 1,0 kg.m-1.

b)	požární odolností E-C/U nebo E-U/C apod. a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělícími konstrukcemi klasifikace EW.

V případě, že bude požárně dělící konstrukcí prostupovat vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a budou většího světlého průřezu než 2000 mm2 a jejich vzájemná osová vzdálenost bude menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být označeny štítkem obsahujícím informace o

požární odolnosti

druhu  nebo typu ucpávky

datu provedení

firmě , adrese a jméně zhotovitele

označení výrobce systému

e)	nové vzduchotechnické potrubí je provedeno dle ČSN 73 0872

Nové VZT není navrženo.

Větrání výtahové šachty - stanic je přirozené okny manuálně otevíratelnými. Vlastní výtahová šachty s výtahovou klecí bude v horní části opatřena větrací mřížkou omezující nakupení horkého vzduchu v letním období.

g)	v objektu nejsou původní únikové cesty zúženy a ani prodlouženy

Navržené stavební úpravy z důvodu instalace nového osobního výtahu nemají vliv na délku ani šířku stávající únikové cesty.

h)	Nový požární úsek

Výtahová šachta tvoří nový požární úsek – jedná se o šachtu, která spojuje více požárních úseků.

Umístění strojovny výtahu – jedná se o typ výtahu bez strojovny.

Požární uzávěry

Vstup do výtahu bude osazen pož. uzávěrem

- v nadzemních podlaží					EW 30

- v posledním NP						EW 15

Příslušné doklady o požárním uzávěru, včetně zárubní, budou doloženy u kolaudace

i)	v objektu nejsou změněny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

Je respektováno.

3.3.3	bezpečnostní značení

Výtah neslouží k evakuaci, tj. musí být označen bezpečnostním značením TENTO VÝTAH NESLOUŽÍ K EVAKUACI OSOB, nebo označením dle ČSN ISO 3864 a Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb., §10.

Výtah bude označen tabulkou „osobní výtah“, označení bude umístěno přímo nad šachetními dveřmi. Označení názvu musí mít výšku nejméně 40 mm a musí být kontrastní vzhledem k okolí.

Vyznačení zákazu používat výtah v případě požáru z důvodu bezpečnosti bude umístěno na viditelném místě v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty v každém podlaží.

4.	Zajištění potřebného množství požární vody, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

Vnější požární voda

Potřeba vody je stanovena Q = 9,5 l/s, pro v = 0,8 m/s, DN 125, hydrant ve vzdálenosti do 150 m, popř. vodní tok nebo požární nádrž o objemu 35 m3  ve vzdálenosti do 500 m.

Voda pro hašení požáru je zajištěna ze stávajícího zdroje – veřejné vodovodní sítě s podzemními hydranty. Hydranty jsou ve vzdálenosti cca 70 m, Jánský potok 200 m.

U hydrantu bude zajištěn statický přetlak min.0,2 MPa.

5.	Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací , popř. nástupních ploch pro požární techniku

K objektu vede stávající komunikace, která je vhodná pro příjezd požárních vozidel.

Komunikace je obousměrná, průjezdná s asfaltovým povrchem, šířky min. 4 m.

Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou požadovány.

6.	Zhodnocení technických zařízení stavby

Elektroinstalace

Objekt bude vybaven rozvody elektrické energie pro osvětlení a zásuvky.

Veškerá nová elektroinstalace bude provedena dle příslušných ČSN – u kolaudace bude předložena výchozí revizní zpráva.

Vytápění

Vytápění řešené stavby zajišťuje stávající soustava tří běžných kondenzačních plynovodních kotlů umístěných v 1.pp. V podkroví budou osazena otopná tělesa napojená na centrální rozvod. Přípravu TUV budou zajišťovat běžné elektrické ohřívače vody.

Technické požadavky na požární bezpečnost pro instalaci, navrhování a montáž tepelných zařízení stanoví ČSN 06 1008.

V souladu s ČSN 06 1008 čl. 4.1 se smí instalovat a provozovat pouze tepelné zařízení, které bylo schváleno z hlediska požární bezpečnosti.

Při instalaci a provozování tepelného zařízení je nutné řídit se návodem výrobce, předmětovými normami na příslušné tepelné zařízení a požadavky ČSN 06 1008.

Bezpečné vzdálenosti od povrchů stavební konstrukce, podlahové krytiny a zařizovacího předmětu uvedené v technické dokumentaci musí být dodrženy.

Větrání

Větrání je přirozené okny. Nové VZT  je osazováno pouze do prostor soc.zářízení v podkroví staré školy (WC dívky + Wc chlapci + WC učitelé + WC invalidé).

Závěr

Vybudování nových učeben z půdních prostor, dále instalace osobního výtahu v objektu ZŠ Smetanova č.p. 460 Lanškroun splňuje normativní požadavky požární bezpečnosti staveb, při respektování požárně bezpečnostního řešení.