## List1
TECHNICKÝ POPIS SVÍTIDEL |  |  | ano/ne
typ svídla | povinné | přisazené
zdroj světla | povinné | LED čipy
distribuce světla | povinné | přímá
použití svítidla | povinné | plošné
asymetrické
kruhové
rozměry svítidel pro učebny - plošné | tolerance ± 15% | 1155 x 250 x 45 mm
rozměry svítidel pro učebny - asymetrické |  | 1170 x 172 x 80 mm
rozměry svítidel pro chodby | tolerance ± 15% | 1155 x 250 x 45 mm
průměr 400 mm / 500 mm
rozměry svítidel pro toalety | tolerance ± 15% | 1155 x 250 x 45 mm
průměr 400 mm / 500 mm
ochrana proti pronikání vody a prachu - učebny | povinné | min. IP40
ocharana proti pronikání vody a prachu - toalety | povinné | min. IP44
mechanická odolnost | povinné | min. IK04
funkcionalita svítidla do toalet | povinné | PIR + časové samozhasínání
difuzor materiál | povinné | PMMA
difuzor | povinné | mikroprisma
barevné podání (CRI) | povinné | min. 80
náhradní teplota chromatičnosti (CCT) | povinné | 4000K
třída ochrany (IEC) | povinné | I. třída
elektronický předřadník | povinné | DALI
barva povrchu | povinné | bílá
garance životnosti L90B10 | povinné | min. 50 000 h
záruka | povinné | min. 5 let
vnější vlivy teplota | povinné | min. AA5
vnější vlivy vlhkost | povinné | min. AB5